АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27. 11. 2014                                              №  211                            п. Синегорский

О внесении изменений в постановление

Администрации Синегорского

сельского поселения от

23 мая 2014 г. № 75

В соответствии с Федеральным законом т 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений и дополнений в отдельные акты Российской федерации»,  Постановлением Правительства РФ от 22 Февраля 2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Генеральным планом Синегорского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Синегорского сельского поселения от 23.05.2014 г. № 75 «Об утверждении  «Схемы теплоснабжения Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района

Ростовской области», изложив приложение № 1 к постановлению в следующей редакции.

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Синегорского

сельского поселения                                                                 Т.А.Суржикова

Верно:

Специалист  Администрации                                                     С.П.Беседина

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

от 27.11.2014 г. № 211

Паспорт схемы  теплоснабжения

| Наименование Программы: | Схема теплоснабжения муниципального образования «Синегорское сельское поселение» Белокалитвинского района Ростовской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки Схемы: | - Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей; - Постановление Правительства РФ от 22 Февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| Заказчик Схемы | Администрация Муниципального образования «Синегорское сельское поселение» |
| Основные разработчики Схемы: | Администрация Муниципального образования «Синегорское сельское поселение» |
| Исполнители Программы: | Администрация Муниципального образования «Синегорское сельское поселение», филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети Белокалитвинский район тепловых сетей. |
| Цель формирования схемы: | Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию системы теплоснабжения в поселении. В схеме теплоснабжения: -осуществлен анализ существующего положения и состояния системы теплоснабжения; - дано технико-экономическое обоснование принимаемых решений по реконструкции, - дается обоснование необходимости сооружения новых или расширения существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности или в случае снижения тепловых нагрузок в рассматриваемый срок - порядок принятия решений и принимаемых мер и необходимых мероприятий. |
| Срок реализации Схемы: | с 2014 г. по 2028 г. |

Оглавление:

1.  Общие положения.

2. Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения.

3.  Пояснительная записка схемы теплоснабжения.

- Климатические условия.

- Инженерное обеспечение территории.

- Характеристика сетей систем теплоснабжения.

- Перспективные балансы теплоносителя.

- Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

- Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения  эффективности работы систем теплоснабжения.

- Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

- Предложения по величине необходимых инвестиций.

- Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

- Графическая схема сетей теплоснабжения.

1.Общие положения.

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

2.    Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения.

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Синегорского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Синегорского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3.Пояснительная записка схемы теплоснабжения.

Муниципальное образование «Синегорское сельское поселение» (далее по тексту – Синегорское сельское поселение) входит в состав Белокалитвинского района Ростовской области и расположено в его южной части. В состав сельского поселения входит 8 населенных пунктов: поселок Ясногорка, поселок Боярышниковый, поселок Виноградный, хутор Западный, поселок Мельничный,  хутор Почтовый, поселок Углекаменный,  поселок Синегорский.

Административным центром муниципального образования «Синегорское сельское поселение» является поселок Синегорский.

пос. Синегорский является административным центром Синегорского сельского поселения и расположен в 42 км к югу от районного центра г.Белая Калитва на правом берегу реки Северский Донец. Въезд в поселок осуществляется с юго-западной стороны. С юго-восточной стороны к поселку подходят железнодорожные пути Предугольный-ст.Краснодонецкая.

пос. Виноградный расположен в 10 км к востоку от поселка Синегорский на правом берегу реки Северский Донец. Главный въезд осуществляется с западной стороны. Поселок имеет вытянутую форму вдоль реки, западной границей примыкает к поселку Мельничный. Поселок балкой разделен на две части – северную и южную.

пос. Боярышниковый расположен в 15 км. к юго-востоку от административного центра поселка Синегорский. Подъезд к поселку осуществляется с западной стороны.

х. Западный расположен в 25 км. к востоку от хутора Синегорский на правом берегу реки Северский Донец. Хутор ручьем разделен на две части.

пос. Мельничный расположен в 13 км. к востоку от поселка Синегорский на правом берегу реки Северский Донец. Хутор имеет вытянутую форму вдоль реки. С юго-запада хутор примыкает к поселку Синегорский, с юго-востока к поселку Виноградный. Основной въезд в поселок осуществляется с южной стороны.

х. Почтовый расположен в 6 км. к югу от поселка Синегорский. По территории населенного пункта протекают ручьи. Въезд в хутор осуществляется с западной стороны.

Пос. Углекаменный расположен в 8 км. к юго-востоку от поселка Синегорский. Въезд в хутор осуществляется с южной стороны.

Пос. Ясногорка расположен в 6 км. к северо-западу от поселка Синегорский, административного центра поселения. Въезд в хутор осуществляется с южной стороны. К югу от поселка проходит железнодорожная ветка Предугольная-ст.Краснодонецкая.

## 4.Климатические условия.

Климат района континентальный, формирующийся под влиянием восточноевропейских континентальных воздушных масс зимой, атлантических и сухих юго-восточных тропических воздушных масс летом.

Зима умеренно холодная с малым количеством атмосферных осадков, сухостью, высокими летними (до +39,8°С) и низкими зимними (до – 30,4°С) температурами воздуха. Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 35-42°С. Среднегодовое количество выпадающих осадков 450 мм.

Малоснежная зима с оттепелями устанавливается в конце декабря. Довольно часто наблюдаются метели, высота снежного покрова невелика. На открытых полях она не превышает 0,3-0,4 м. Абсолютного минимума температура воздуха достигает в январе, феврале. Значительное понижение температуры воздуха начинается с сентября. Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается в конце февраля и доходит до 0,3-0,8 м.

Лето устанавливается во второй половине мая. На территории района засушливые дни – типичное явление. Число наиболее жарких дней со среднесуточной температурой выше 20°С составляет 50-70 дней. Максимум осадков наблюдается в июне-июле месяце. Суточный максимум в отдельные годы достигает 70-90 мм. Дожди большей частью носят ливневый характер, они кратковременны и интенсивны.

Осень наступает в октябре. В начале осени стоит сухая и теплая погода, в дальнейшем число пасмурных дней возрастает, увеличивается влажность воздуха. Безморозный период заканчивается в середине октября.

Преобладающими ветрами являются сухие ветры восточного направления. Восточные ветры зимой относительно холодные, летом вызывают засуху. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,5 м/сек. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в холодный период (ноябрь – март), достигая 6-7м/сек. В теплый период среднемесячные скорости ветра уменьшаются до 2,5-4м/сек.

Средняя годовая относительная влажность составляет 70%. В годовом ходе наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к июлю она снижается до 56%.

Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем составляет 97 за год. Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем равно 63 за год.

Величина испарения изменяется от 930мм до1380мм. Превышение испарения над осадками обусловливает значительный дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи бывают двух типов: атмосферные и почвенные.

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно возрастает, достигая максимума в июле – августе. Число дней с атмосферной засухой за теплый период колеблется от 20 до 60 дней. Почвенная засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений.

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно опасны в начале вегетационного периода.

# 5. Инженерное обеспечение территории.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории Синегорского сельского поселения осуществляется по смешанной схеме. Индивидуальная жилая застройка и большая часть мелких общественных и коммунально-бытовых потребителей  оборудованы печами на твердом топливе и 2-х контурными котлами на природном газе. Для горячего водоснабжения указанных потребителей используются электрические водонагреватели и водонагреватели на природном газовом топливе.

Часть многоквартирного жилого фонда подключена к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельной и тепловых сетей. Централизованное теплоснабжение имеется только в пос. Синегорский. Газовая котельная № 11 снабжает теплом многоквартирный жилой фонд мкр. Юбилейный, мкр. ВГСЧ, мкр.Солнечный и ул. Макарова. Мощность котельной 5,16 Гкал/час. Эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории сельского поселения  осуществляет филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети Белокалитвинский район тепловых сетей.

В поселке Углекаменный и в поселке Ясногорка централизованное теплоснабжение отсутствует.

В настоящее время в поселках печное отопление. Топливом является уголь.

6. Характеристика сетей систем теплоснабжения.

Система теплоснабжения в поселках – закрытая. Тепловые сети от котельной выполнены в двух трубном исполнении.

Источником теплоснабжения служит котельная:

| № п/п | Местонахождение котельной | Марка (тип) котла | Кол-во котлов | Вид топлива | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шт. |  |  |
| 1. | п.Синегорский | КССУ-2,0 | 3 | природный газ |  |

Тепловая изоляция выполнена из минераловатных  плит.

Потребителями тепловой энергии являются системы отопления жилых домов.

Тепловая энергия отпускается с отопительной котельной находящейся непосредственно в пос. Синегорский, по отопительно-бытовому графику регулирования отпуска теплоты с расчетными параметрами 95°- 70°С.

7. Перспективные балансы теплоносителя.

Водоподготовительных установок в котельных муниципального образования нет.

8. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Учитывая, что Генеральным планом Синегорского сельского поселения  не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения района, теплоснабжение перспективных объектов, которые планируется разместить вне зоны действия существующих котельных, предлагается осуществить от автономных источников. Поэтому новое строительство котельных не планируется.

Проектные предложения.

При отсутствии централизованного источника тепловой энергии устройство автономного теплоснабжения является единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой конкретного объекта. Поэтому довольно широкое распространение получают автономные (домовые) котельные, главным образом с использованием газовых модулей. При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофицированном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10 — 20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых секционных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрять прогрессивные автономные источники тепла (АИТ) - поквартирные системы теплоснабжения (как разновидность децентрализации), при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя (у жильца). В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение (ГВС). Котел снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Теплогенераторы с закрытой топкой, в отличие от котлов с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система теплоснабжения целесообразна при строительстве нового здания, расположенного достаточно далеко от существующих котельных. Кроме того, эта система дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект» (г. Москва), показывают, что при 100-процентной плате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Теплоснабжение всей новой индивидуальной жилой  застройки и общественных зданий и сооружений  будет осуществляться от  автономных источников тепла на любом доступном виде топлива. При условии газификации от двухконтурных газовых котлов.

В п.Синегорский предусмотреть отдельностоящий автономный источник тепла АИТ№1 мощностью 0,102 Мвт для теплоснабжения детского сада в квартале №30.

В квартале №37 предусмотреть отдельностоящий автономный источник тепла АИТ№2 мощностью 0,875 Мвт для теплоснабжения детского сада и школы.

В квартале №39 предусмотреть отдельностоящий автономный источник тепла АИТ№3 мощностью 0,194 Мвт для теплоснабжения гостиницы.

Потребность в тепле определена  согласно задания и  СНиП 2.04.07-86*.

Укрупненные показатели теплового потока приняты с учетом внедрения энергосберегающих мероприятий.

Исходные данные:

Этажность   1-2

m - количество жителей - чел

А - общая площадь  зданий  - м2

tн.о.=-19 С — расчетная температура отопительного периода

qо=164,6 Вт/м2 - укрупненный показатель максимального теплового потока  на отопление  (СНиП 2.04.07-86 прил.2)

qh =376 Вт/м2 — укрупненный показатель среднего теплового потока на горячее водоснабжение (СНиП 2.04.07-86 прил. 3).

Расчетные показатели:

1.Максимальный тепловой поток

Qomax=go х А х (1+к1) (Вт)

к1 — коэффициент, учитывающий тепловой поток на отопление

К1=0,25 общественных зданий.

2.Максимальный тепловой поток на вентиляцию общественных зданий

Qvmax=k1х k2 х qo х А(Вт)

к2  -  коэффициент, учитывающий тепловой поток на вентиляцию общественных зданий.

К2=0,6

3.Максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение

Qhmax=qh х m х 2,4(Вт)

Результаты расчетов сведены в таблицах 2.2.1.

Таблица 2.2.1

| № квартала | Кате- гория зданий | Этаж- ность | А, м2 | m, чел | qо, Вт | Жилые здания |  | Обществ. и пром. здания |  |  | Qсум., МВт | Над-ка 10% МВт | Qсум., Гкалл/ч | Gd, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Qоmax, МВт | Qhm, МВт | Qоmax, МВт | Qvmax, МВт | Qhm, МВт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| п_Ясногорка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жил. | 1-2эт | 580 | 19 | 173 | 0,100 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,117 |  |  |  |
| 2 | Жил. | 1-2эт | 590 | 20 | 173 | 0,102 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,120 |  |  |  |
| 3 | Жил. | 1-2эт | 470 | 16 | 173 | 0,081 | 0,014 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,095 |  |  |  |
| 4 | Жил. | 1-2эт | 720 | 24 | 173 | 0,125 | 0,021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,146 |  |  |  |
| 5 | Жил. | 1-2эт | 900 | 30 | 173 | 0,156 | 0,026 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,182 |  |  |  |
| 6 | Жил. | 1-2эт | 310 | 10 | 173 | 0,054 | 0,009 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,062 |  |  |  |
| 7 | Жил. | 1-2эт | 260 | 9 | 173 | 0,045 | 0,008 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,053 |  |  |  |
| 8 | Жил. | 1-2эт | 340 | 11 | 173 | 0,059 | 0,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,068 |  |  |  |
| 9 | Жил. | 1-2эт | 770 | 26 | 173 | 0,133 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,156 |  |  |  |
| 10 | Жил. | 1-2эт | 670 | 22 | 173 | 0,116 | 0,019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,135 |  |  |  |
| 11 | Жил. | 1-2эт | 610 | 20 | 173 | 0,106 | 0,018 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,123 |  |  |  |
| 12 | Жил. | 1-2эт | 1150 | 38 | 173 | 0,199 | 0,033 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,232 |  |  |  |
| 13 | Жил. | 1-2эт | 820 | 27 | 173 | 0,142 | 0,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,166 |  |  |  |
| 14 | Жил. | 1-2эт | 1310 | 44 | 173 | 0,227 | 0,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,265 |  |  |  |
| 15 | Жил. | 1-2эт | 760 | 25 | 173 | 0,131 | 0,022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,153 |  |  |  |
| 16 | Жил. | 1-2эт | 1080 | 36 | 173 | 0,187 | 0,032 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,218 |  |  |  |
| 17 | Жил. | 1-2эт | 780 | 26 | 173 | 0,135 | 0,023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,158 |  |  |  |
| Индивидуальные котлы |  |  |  |  |  | 2,097 | 0,354 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,451 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 18 | Oбщ. | 1-2эт | 410 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | 0,011 | 0,000 | 0,099 |  |  |  |
| 19 | Oбщ. | 1-2эт | 170 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,037 | 0,004 | 0,000 | 0,041 |  |  |  |
| 20 | Oбщ. | 1-2эт | 390 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,084 | 0,010 | 0,000 | 0,094 |  |  |  |
| 21 | Oбщ. | 1-2эт | 290 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,063 | 0,008 | 0,000 | 0,070 |  |  |  |
| АИТ |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,272 | 0,033 | 0,000 | 0,305 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| ИТОГО по пос. Ясногорка |  |  |  |  |  | 2,097 | 0,354 | 0,272 | 0,033 | 0,000 | 2,756 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| п_Углекаменный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жил. | 1-2эт | 1540 | 51 | 173 | 0,266 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,311 |  |  |  |
| 2 | Жил. | 1-2эт | 1190 | 40 | 173 | 0,206 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,241 |  |  |  |
| 3 | Жил. | 1-2эт | 1420 | 47 | 173 | 0,246 | 0,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,287 |  |  |  |
| 4 | Жил. | 1-2эт | 1360 | 45 | 173 | 0,235 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,275 |  |  |  |
| 5 | Жил. | 1-2эт | 1450 | 48 | 173 | 0,251 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,293 |  |  |  |
| 6 | Жил. | 1-2эт | 2670 | 89 | 173 | 0,462 | 0,078 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,540 |  |  |  |
| 7 | Жил. | 1-2эт | 1540 | 51 | 173 | 0,266 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,311 |  |  |  |
| 8 | Жил. | 1-2эт | 1560 | 52 | 173 | 0,270 | 0,046 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,316 |  |  |  |
| Индивидуальные котлы |  |  |  |  |  | 2,202 | 0,372 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,574 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| 9 | Oбщ. | 1-2эт | 850 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 0,022 | 0,000 | 0,206 |  |  |  |
| 10 | Oбщ. | 1-2эт | 250 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,054 | 0,006 | 0,000 | 0,061 |  |  |  |
| 11 | Oбщ. | 1-2эт | 160 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,004 | 0,000 | 0,039 |  |  |  |
| 12 | Oбщ. | 1-2эт | 280 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,007 | 0,000 | 0,068 |  |  |  |
| АИТ |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 0,040 | 0,000 | 0,373 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| ИТОГО по пос. Углекаменный |  |  |  |  |  | 2,202 | 0,372 | 0,333 | 0,040 | 0,000 | 2,947 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| п_Синегорский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жил. | 1-2эт | 9600 | 320 | 173 | 1,661 | 0,281 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,942 | 2,136 | 1,837 | 73,47 |
| 2 | Жил. | 1-2эт | 7650 | 255 | 173 | 1,323 | 0,224 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,547 | 1,702 | 1,464 | 58,54 |
| 3 | Жил. | 1-2эт | 1370 | 46 | 173 | 0,237 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,277 | 0,305 | 0,262 | 10,50 |
| 4 | Жил. | 1-2эт | 1220 | 41 | 173 | 0,211 | 0,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,247 | 0,272 | 0,234 | 9,35 |
| 5 | Жил. | 1-2эт | 1680 | 56 | 173 | 0,291 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,340 | 0,374 | 0,321 | 12,86 |
| 6 | Жил. | 1-2эт | 2700 | 90 | 173 | 0,467 | 0,079 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,546 | 0,601 | 0,517 | 20,66 |
| 7 | Жил. | 1-2эт | 2980 | 99 | 173 | 0,516 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,603 | 0,663 | 0,570 | 22,79 |
| 8 | Жил. | 1-2эт | 2250 | 75 | 173 | 0,389 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,455 | 0,501 | 0,430 | 17,22 |
| 9 | Жил. | 1-2эт | 4360 | 145 | 173 | 0,754 | 0,127 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,882 | 0,970 | 0,834 | 33,36 |
| 10 | Жил. | 1-2эт | 4000 | 133 | 173 | 0,692 | 0,117 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,809 | 0,890 | 0,765 | 30,60 |
| 11 | Жил. | 1-2эт | 2570 | 86 | 173 | 0,445 | 0,076 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,520 | 0,572 | 0,492 | 19,68 |
| 12 | Жил. | 1-2эт | 1650 | 55 | 173 | 0,285 | 0,048 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,334 | 0,367 | 0,316 | 12,63 |
| 13 | Жил. | 1-2эт | 2830 | 94 | 173 | 0,490 | 0,083 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,572 | 0,629 | 0,541 | 21,65 |
| 14 | Жил. | 1-2эт | 3380 | 113 | 173 | 0,585 | 0,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,684 | 0,752 | 0,647 | 25,88 |
| 15 | Жил. | 1-2эт | 4630 | 154 | 173 | 0,801 | 0,135 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,936 | 1,030 | 0,886 | 35,42 |
| 16 | Жил. | 1-2эт | 2330 | 78 | 173 | 0,403 | 0,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,472 | 0,519 | 0,446 | 17,84 |
| 17 | Жил. | 1-2эт | 2480 | 83 | 173 | 0,429 | 0,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,502 | 0,552 | 0,475 | 18,99 |
| 18 | Жил. | 1-2эт | 2980 | 99 | 173 | 0,516 | 0,087 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,603 | 0,663 | 0,570 | 22,79 |
| 19 | Жил. | 1-2эт | 4010 | 134 | 173 | 0,694 | 0,118 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,811 | 0,893 | 0,767 | 30,70 |
| 20 | Жил. | 1-2эт | 1790 | 60 | 173 | 0,310 | 0,053 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,362 | 0,399 | 0,343 | 13,71 |
| 21 | Жил. | 1-2эт | 1690 | 56 | 173 | 0,292 | 0,049 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,342 | 0,376 | 0,323 | 12,92 |
| 22 | Жил. | 1-2эт | 1490 | 50 | 173 | 0,258 | 0,044 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,302 | 0,332 | 0,285 | 11,41 |
| 23 | Жил. | 1-2эт | 2300 | 77 | 173 | 0,398 | 0,068 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,466 | 0,512 | 0,440 | 17,61 |
| 24 | Жил. | 1-2эт | 1590 | 53 | 173 | 0,275 | 0,047 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,322 | 0,354 | 0,304 | 12,17 |
| 25 | Жил. | 1-2эт | 1740 | 58 | 173 | 0,301 | 0,051 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,352 | 0,387 | 0,333 | 13,32 |
| 26 | Жил. | 1-2эт | 2180 | 73 | 173 | 0,377 | 0,064 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,441 | 0,485 | 0,417 | 16,69 |
| 27 | Жил. | 1-2эт | 2720 | 91 | 173 | 0,471 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,550 | 0,606 | 0,521 | 20,83 |
| 28 | Жил. | 1-2эт | 2260 | 75 | 173 | 0,391 | 0,066 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,457 | 0,503 | 0,432 | 17,28 |
| Индивидуальные котлы |  |  |  |  |  | 14,260 | 2,415 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,675 | 18,343 | 15,772 | 630,87 |
| 29 | Oбщ. | 1-2эт | 610 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,132 | 0,016 | 0,000 | 0,148 | 0,163 | 0,140 | 5,59 |
| 31 | Oбщ. | 1-2эт | 770 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,167 | 0,020 | 0,000 | 0,186 | 0,205 | 0,176 | 7,06 |
| 32 | Oбщ. | 1-2эт | 440 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,095 | 0,011 | 0,000 | 0,107 | 0,117 | 0,101 | 4,03 |
| 33 | Oбщ. | 1-2эт | 1520 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,329 | 0,039 | 0,000 | 0,368 | 0,405 | 0,348 | 13,93 |
| 34 | Oбщ. | 1-2эт | 640 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,138 | 0,017 | 0,000 | 0,155 | 0,171 | 0,147 | 5,86 |
| 35 | Oбщ. | 1-2эт | 460 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,012 | 0,000 | 0,111 | 0,123 | 0,105 | 4,22 |
| 36 | Oбщ. | 1-2эт | 2170 | 100 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,469 | 0,056 | 0,108 | 0,634 | 0,697 | 0,599 | 23,98 |
| 38 | Oбщ. | 1-2эт | 710 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,154 | 0,018 | 0,000 | 0,172 | 0,189 | 0,163 | 6,51 |
| 40 | Oбщ. | 1-2эт | 640 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,138 | 0,017 | 0,000 | 0,155 | 0,171 | 0,147 | 5,86 |
| КСК по ул. Маяковского | Oбщ. | 1-2эт | 2840 | 100 | 201 | 0,000 | 0,000 | 0,714 | 0,086 | 0,108 | 0,907 | 0,998 | 0,858 | 34,33 |
| АИТ |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 2,435 | 0,292 | 0,216 | 2,944 | 3,238 | 2,784 | 111,36 |
| 30 | Oбщ. | 1-2эт | 330 | 60 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,071 | 0,009 | 0,013 | 0,093 | 0,102 | 0,088 | 3,50 |
| АИТ №1 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,071 | 0,009 | 0,013 | 0,093 | 0,102 | 0,088 | 3,50 |
| 37 | Oбщ. | 1-2эт | 2970 | 360 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,642 | 0,077 | 0,076 | 0,795 | 0,875 | 0,752 | 30,09 |
| АИТ №2 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,642 | 0,077 | 0,076 | 0,795 | 0,875 | 0,752 | 30,09 |
| 39 | Oбщ. | 1-2эт | 460 | 60 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,012 | 0,065 | 0,176 | 0,194 | 0,167 | 6,67 |
| АИТ №3 |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,012 | 0,065 | 0,176 | 0,194 | 0,167 | 6,67 |
| ИТОГО по пос. Синегорский |  |  |  |  |  | 14,260 | 2,415 | 3,248 | 0,390 | 0,370 | 20,683 | 22,751 | 19,563 | 782,50 |
| 41 | Oбщ. | 1-2эт | 280 | 0 | 173 | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,007 | 0,000 | 0,068 | 0,075 | 0,064 | 2,57 |
| АИТ |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,007 | 0,000 | 0,068 | 0,075 | 0,064 | 2,57 |
| ИТОГО по пос. Виноградный |  |  |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,061 | 0,007 | 0,000 | 0,068 | 0,075 | 0,064 | 2,57 |
| Всего Синегорское сельское поселение |  |  |  |  |  | 18,559 | 3,140 | 3,914 | 0,470 | 0,370 | 26,454 | 22,826 | 19,627 | 785,07 |

9.Предложения по техническому перевооружению источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения.

С целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения планируется филиал ОАО «Донэнерго» Тепловые сети Белокалитвинский район тепловые сети.

в 2016 году произвести монтаж  на территории пос.Синегорский  2-х блочно-модульных котельных (БМК) № 11 мкр.Юбилейный мощностью 3,068 МВТ и № 11 «а» по ул.Макарова (район МСЧ) мощностью 1,8 МВТ.

10.  Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения.

Учитывая, что Генеральным планом сельского  поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, поэтому новое строительство тепловых сетей  не планируется.

При монтаже на территории пос.Синегорский  2-х блочно-модульных котельных (БМК) № 11 мкр.Юбилейный  и № 11 «а» по ул.Макарова (район МСЧ) планируется реконструкция тепловых сетей.

11. Предложения по величине необходимых инвестиций.

В новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов планируются на период 2016 года, и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры Синегорского сельского поселения.

12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям.

На территории Синегорского сельского поселения нет бесхозяйных тепловых сетей.

13.Графическая схема сетей теплоснабжения.